附件

商业街院区空调维保服务项目要求

一、空调设备设施清单表 

	序号
	系统名称
	数量
	备注

	1
	130模块机主机/控制系统
	9台
	7楼平台

	2
	PAU/AHU/rau层流净化系统
	11组
	5楼5组、9楼4组、7楼2组

	3
	手术室内洁净空调系统/控制系统
	8组
	5楼5组，9楼3组

	4
	MAU新风机组
	1组
	4楼ICU室

	5
	多联机中央空调
	6组
	1楼大厅2组、1楼药房1组、2楼健康中心2组、西药房1组，另外还有手术室非洁净区/辅房等风机盘管40台左右

	6
	分体式空调
	349台
	商业街院区（包含慧德）

	7
	电梯空调
	3台
	院内电梯里


二、手术室过滤网更换周期及清单

（一）更换周期
	手术室内过滤网

	序号
	区域
	滤芯
	更换周期

	1
	5楼1号手术室
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	2
	5楼1号手术室
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	3
	5楼2号/3号手术室
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	4
	5楼2号/3号手术室
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	5
	5楼4号手术室
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	6
	5楼4号手术室
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	7
	5楼5号手术室
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	8
	5楼5号手术室
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	9
	5楼走廊/辅房
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	10
	5楼走廊/辅房
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	11
	9楼日间手术室
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	12
	9楼日间手术室
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	13
	9楼洁净走廊
	回风棉
	30天清洗一次，90天更换一次

	14
	9楼洁净走廊
	高效滤芯
	2-3年更换一次

	手术室外设备滤网

	序号
	区域
	滤芯
	更换周期

	1
	5楼1号手术室
	初效
	30天

	2
	5楼1号手术室
	中效
	90天

	3
	5楼2号/3号手术室
	初效
	30天

	4
	5楼2号/3号手术室
	中效
	90天

	5
	5楼4号手术室
	初效
	30天

	6
	5楼4号手术室
	中效
	90天

	7
	5楼5号手术室
	初效
	30天

	8
	5楼5号手术室
	中效
	90天

	9
	5楼新风机
	初效
	15天

	10
	5楼新风机
	中效
	30天

	11
	5楼走廊/辅房
	初效
	30天

	12
	5楼走廊/辅房
	中效
	90天

	13
	5楼办公区
	初效
	30天

	14
	5楼办公区
	中效
	90天

	15
	4楼ICU
	初效
	15天

	16
	4楼ICU
	中效
	30天

	17
	4楼ICU
	高效
	1-2年

	18
	9楼DSA
	初效
	90天

	19
	9楼DSA
	中效
	180天

	20
	9楼日间手术室
	初效
	30天

	21
	9楼日间手术室
	中效
	90天

	22
	9楼新风机
	初效
	30天

	23
	9楼新风机
	中效
	90天

	24
	9楼洁净走廊
	初效
	90天

	25
	9楼洁净走廊
	中效
	180天


过滤网清单
	序号
	名称位置
	规格
	单位
	数量

	1
	高效送风口GB01
	高效过滤器H13 320×320×220mm
	个
	15

	2
	高效送风口GB02
	高效过滤器H13 484×484×220mm
	个
	31

	3
	高效排风口E2
	高效过滤器H13 320×320×90mm
	个
	1

	4
	高效过滤器
	高效过滤器H13 810×310×69mm
	个
	4

	5
	高效层流箱
	高效过滤器H13 610*305*292mm
	个
	34

	6
	AHU-90*
	初效过滤器G4：592*592*46mm
	个
	48

	7
	
	中效袋式过滤器F8：592*592*381mm
	个
	16

	8
	AHU-90*
	初效过滤器G4：287*592*46mm
	个
	24

	9
	
	中效袋式过滤器F8：287*592*381mm
	个
	8

	10
	AHU-90*
	初效过滤器G4：287*592*46mm
	个
	24

	11
	
	初效过滤器G4：490*592*46mm
	个
	24

	12
	
	中效袋式过滤器F8：287*592*381mm
	个
	8

	13
	
	中效袋式过滤器F8：490*592*381mm
	个
	8

	14
	MAU-40*
	初效过滤器G4 287*592*46mm
	个
	24

	15
	
	中效袋式过滤器F8 287*592*381mm
	个
	8

	16
	
	密褶式 E10 287*592*292mm-2V(M-HV)(单法兰)(塑料边框)（4V）
	个
	4

	17
	PAU-90*
	初效过滤器G4 287*592*46mm
	个
	12

	18
	
	初效过滤器G4 490*592*46mm
	个
	12

	19
	
	中效袋式过滤器F8 287*592*381mm
	个
	4

	20
	
	中效袋式过滤器F8 490*592*381mm
	个
	4

	21
	
	密褶式 E10 287*592*292mm-2V(M-HV)(单法兰)(塑料边框)（4V）
	个
	4

	22
	回风口
	初效过滤器G4：820*371*10mm
	个
	192

	23
	
	初效过滤器G4：521*321*10mm
	个
	84

	24
	
	初效过滤器G4：321*321*10mm
	个
	24

	25
	AHU-50*
	初效过滤器G4 490x592x46mm
	个
	24

	26
	
	初效过滤器G4 592x592x46mm
	个
	24

	27
	
	中效袋式过滤器F8 490x592x381mm
	个
	8

	28
	
	中效袋式过滤器F8 592x592x381mm
	个
	8

	29
	AHU-50*
	初效过滤器G4 287x592x46mm
	个
	24

	30
	
	中效袋式过滤器F8 287x592x381mm
	个
	8

	31
	AHU-50*
	初效过滤器G4 287x592x46mm
	个
	36

	32
	
	中效袋式过滤器F8 287x592x381mm
	个
	12

	33
	AHU-50*
	初效过滤器G4 287x592x46mm
	个
	24

	34
	
	初效过滤器G4 490x592x46mm
	个
	12

	35
	
	中效袋式过滤器F8 287x592x381mm
	个
	8

	36
	
	中效袋式过滤器F8 490x592x381mm
	个
	4

	37
	AHU-50*
	初效过滤器G4 287x592x46mm
	个
	24

	38
	
	初效过滤器G4 490x592x46mm
	个
	12

	39
	
	中效袋式过滤器F8 287x592x381mm
	个
	8

	40
	
	中效袋式过滤器F8 490x592x381mm
	个
	4

	41
	PAU-50*
	初效过滤器G4 287x592x46mm
	个
	48

	42
	
	中效袋式过滤器F8 287x592x381mm
	个
	8

	43
	
	亚高效过滤器 E10 287x592x292mm
	个
	4

	44
	RAU-50*
	初效过滤器G4 287x592x46mm
	个
	24

	45
	
	中效袋式过滤器F8 287x592x381mm
	个
	8

	46
	竖向可调回风口DR1
	高效过滤器H13 320×320×220mm
	个
	24

	47
	竖向可调回风口DR2
	高效过滤器H13 484×484×220mm
	个
	14

	48
	竖向可调回风口DR3
	高效过滤器H13 320×320×90mm
	个
	1

	49
	竖向可调回风口DR4
	高效过滤器H13 810×360×69mm
	个
	4

	50
	竖向可调回风口DR5
	高效过滤器H13 610*305*292mm
	个
	34

	51
	合计
	
	
	1026


三、服务方案 

1.层流净化系统维保方案及达到标准；
2.中央空调主机和水系统维保方案及达到标准；
3.多联机中央空调和分体式空调维保方案及达到标准；
4.节能运行方案及达到标准。

（1）维保单位对室内空调系统的节能运行进行协助管理，对于可能造成浪费的地方及时提出改进建议。

（2）维保单位对高耗能的空调设备和系统及时提出优化和改进建议，协助医院节能降碳工作的推进。
四、报价
1.维保服务费报价：按季支付

2.滤网更换报价：按实支付
